Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуг «Установка настенных кондиционеров (сплит систем) и введение их в эксплуатацию», согласно спецификации, изложенной ниже, по прилагаемой форме коммерческого предложения.

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, предусмотренных в Техническом задании.

Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: cpprm@mbrm.ru

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77

Срок предоставления коммерческого предложения до 26.04.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Об оказании услуг «Установка настенных кондиционеров (сплит систем) и введение их в эксплуатацию»

- Цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по установке настенных кондиционеров (сплит систем) вводом в эксплуатацию в количестве 3 шт. в здании Заказчика.

2. Требования к поставляемой продукции.

2.1. Настенная сплит-система (1 позиция) – 3 шт.

|  | Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид оборудования |  | Кондиционер, настенная сплит-система не менее 7000 BTU |
|  | Основные режимы |  | Охлаждение/обогрев |
|  | Производительность охлаждения | кВт | Не более 2,5 |
|  | Производительность обогрева | кВт | Не более 2,5 |
|  | Кол-во кондиционеров | шт. | 3 |
|  | Кол-во внешних блоков кондиционера | шт. | 3 |
|  | Кол-во внутренних блоков кондиционера | шт. | 3 |
|  | Инвертер |  | Нет |
|  | Потребляемая мощность охлаждения | кВт | 0.639 |
|  | Тип хладогента |  | R410A |
|  | Электропитание |  | Не менее 220 не более 240В/50Гц |
|  | Обслуживаемая площадь | Кв.м. | не менее 20 |
|  | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха °С | °C | От - 15°C … до +50°С |
|  | Максимальный воздушный поток | Куб.м./ч | Не менее 430 |
|  | Уровень шума | Дб | 29 |
|  | Пульт дистанционного управления |  | наличие |
|  | Комплект поставки |  | В соответствии с документацией завода-изготовителя |
|  | Дополнительное оборудование, в кол-ве и объеме, необходимое для проведения монтажных работ (трубопровод, шланг дренажный, изоляция, силовой кабель, шланг гофрированный, рабочие жидкости) |  | наличие |

3. Требования и монтажу оборудования (товара).

|  | Описание |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место монтажа оборудования |  | 430005, г.Саранск, ул. Московская, д.14 |
|  | Оборудование, подлежащее монтажу |  | Настенная сплит-система – 3 шт. |
| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |  |  |
|  | - монтаж наружного блока |  | Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. |
|  | - монтаж внутреннего блока |  | Внутренний блок должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах |  | Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. |
|  | - прокладка внутренних и внешних трубопроводов |  | Общая длина трубопровода для кондиционера: 1 позиция- не более 7 метров, 2 позиция- не более 3 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб. |
|  | - монтаж межблочных силовых кабелей |  | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель (длина до 30 метров) (автоматический выключатель 20А, 25 А) и дренажный шланг укладываются в коробе. Подрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
|  | - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу |  |  |
|  | - теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб |  | Трубки K-Flex или аналог. |
|  | - подключение электропитания |  | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до наружных блоков выполняются силами и за счет Подрядчика. |
|  | - дозаправка хладагентом |  | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах |  | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - обучение специалистов Заказчика |  | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
|  | - восстановление отделки, уборка мусора |  | После завершения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |
|  | - установка зимнего пакета для сплит-системы |  | Стандартный низкотемпературный комплект для кондиционера. |

4. Сертификация:

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Кондиционеры должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

5. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

6. Гарантийный срок.

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии произведенных работ с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 15 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Заказчиком подписанного уполномоченными представителями сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг и ввода его в эксплуатацию.

При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

7. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

9. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок поставки оборудования и выполнения всех работ.

Срок поставки, демонтажа, сборки и монтажа оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. Время производства работ по демонтажу и монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до объекта Заказчика, расположенного по адресу: 430005, г.Саранск, ул. Московская, д.14.

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), демонтаж и монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанных Заказчиком помещениях.

Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

11. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию.

Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.

12. Монтажные работы.

Монтажные работы должны осуществляться в рабочие дни с 9-00 до 17-30 часов.

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(на бланке организации)

Директору МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ

Е.Н.Калачиной

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на оказание услуг по изготовлению брендированной продукции

Изучив запрос коммерческих предложений на оказание услуг по

_______________________________________________________________________________,

(наименование услуги (меры поддержки))

______________________________________________________________________________ (наименование участника закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке и направляет настоящее коммерческое предложение:

| Полное наименование поставщика |  |
| --- | --- |
| Местонахождение поставщика, контактный тел.,эл. почта, дата рождения (для ИП и самозанятых), паспортные данные (для ИП и самозанятых) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП поставщика |  |
| Цена заключаемого договора (включая НДС/НДФЛ и все взносы/все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг) в руб. |  |
| Дополнительные описания предмета закупки | Стоимость настенной сплит-системы (1 позиция):_______________руб.; Стоимость монтажных работ за 1 позицию: _______________руб.; Стоимость дополнительных услуг (виды): ________________ руб. |

Если наше коммерческое  предложение будет принято, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями предмета закупки и условиями, установленными в техническом задании и согласно нашим предложениям.

_______________________		_______			________________

Должность субъекта МСП		подпись			ФИО руководителя